## Sheet1
Veetrasside proovid 2022
Näitaja |  | Piirsisaldus | Olustvere | Suure-Jaani | Sürgavere | Ülde | Kõidama | Reegoldi | Vastemõisa | Kõpu | Munsi | Lõhavere | Navesti
Värvus Pt-Co ühikut |  |  | 5.6 | 4.3 | 7 | 1.6 | <1,5 | 4.2 | 2.5 | 2.9 | 114 | 3.5 | 9.2
Hägusus NTU |  |  | <0,2 | 0.6 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 0.2 | <0,2 | <0,2 | 2.1 | 1
Lõhn palli |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Maitse palli |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Elektrijuhtivus 20 kraadi C juures |  | 2500 | 398 | 416 |  | 624 | 384 | 507 |  | 563 | 498 | 401 | 439
PH 20 kraadi juures |  | 6,5-9,5 | 8.3 | 8.2 |  | 7.4 | 7.6 | 7.9 |  | 8.3 | 7.6 | 7.6 | 7.5
Ammoonium | mg/l | 0.5
Üldraud | µ g/l | 200 | 26 |  |  | <20 | <20 | 75 |  | 29 | 2359 | 82 | 518
Kloriid | mg/l | 250
Sulfaadid | mg/l | 250
Fluoriidid | mg/l | 1.5
Nitritid | mg/l | 0.5
Nitraadid | mg/l | 50
Naatrium | mg/l | 200
Oksüdeeritavus | mgO/l | 5
Mangaan | µ g/l | 50 |  |  |  | <20 | <20 | 25 |  |  |  | <20
Escherichia coli | PMÜ/100ml | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Cololaadsed bakterid | PMÜ/100ml | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Enterokokid | PMÜ/100ml | 0
Kolooniate arv 22 kraadi C | PMÜ/1 ml |  | 3 | 0 |  | 7 | 1 | 2 |  | 1 | 0 | 0 | 0
* PMÜ - pesa moodustav ühik